{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["安装"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"安装","index":0,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[16,0,16,4],[17,0,20,0],[21,0,24,0],[27,0,27,4],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[36,0,36,4],[37,0,37,4],[38,0,38,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["生殖中心净化中央空调维修清单"]
["序号","名称","型号规格"," 单位","数量 "]
["一、顿汉布什2#空调主机维修"]
["维修说明：顿汉布什2#空调主机其中1台压缩机烧坏，需要更换及系统维修。"]
[1,"压缩机","12P","台",1]
[2,"膨胀阀","丹佛斯38Kw","套",1]
[3,"四通阀","SHF-35A-79","套",1]
[4,"制冷剂","R22","罐",1]
[5,"氮气及辅材",null,"项",1]
[6,"维修费",null,"项",1]
[null,"合计"]
["二、加湿器维修"]
["维修说明：加湿器进水阀无法关闭，导致加湿器故障。"]
[1,"进水阀",null,"套",1]
[2,"维修费"]
[null,"合计"]
["三、初、中过滤器更换（品牌：美埃或AAF，数量：2套）"]
[1,"初效板式覆网过滤器-G4","290*595*46","片",14]
[null,"框架结构：铝框","590*595*46","片",4]
[null,"效率：G4 200E","590*590*46","片",4]
[null,"滤料材质：聚酯纤维"]
[2,"中效袋式过滤器","287*592*381-4P","片",14]
[null,"框架结构：镀锌框","592*592*381-6P","片",8]
[null,"滤料材质：化纤"]
[null,"效率：F8"]
[3,"安装费",null,"项",1]
[null,"合计"]
["四、高效过滤器更换（品牌：美埃或AAF，数量：1套）"]
[1,"高效箱式有隔板玻纤过滤器","H13-484*484*220","PC",9]
[2,"高效箱式有隔板玻纤过滤器","H14-484*484*220","PC",9]
[3,"Ⅱ无隔板高效过滤器","H14-484*600*117","PC",2]
[4,"高效箱式有隔板玻纤过滤器","H13-320*320*220","PC",4]
[5,"高效箱式有隔板玻纤过滤器","H14-320*320*220","PC",2]
[6,"安装费",null,"项",1]
[null,"合计"]
["五、费用合计："]
[]
[]
["                                             "]